## Dimensionamento
Dimensionamento de Canalizações Elétricas
Circuito |  | Corrente de Serviço |  |  |  |  | Balanço de potência |  |  |  |  | Proteção |  |  |  |  | Cabo |  |  |  | Metodo de referencia e modo de instalação |  |  | Correntes Admissiveis (Iz) | [12 empty] | Verificação das condições proteção | [6 empty] | Queda de tensão (pag.270)
Origem | Destino | P (kW) | cos φ | S (kVA) | Tensão (V) | IB (A) | Ku | Ks | Ke | S' (kVA) | I'B (A) | Tipo | IN (A) | IR / IN (Percentagem regulada) | IR (A) (novo IN) | I2 (A) | L (m) | Material | Isolamento | Referencia Cabo | Método Referencia (pag.250 - 255) | Ref. Modo de instalação (52H) | Quadro RTIEBT (pag. 378 - 392) | Nº Condutores Carregados | S (mm2) | IZ (A) | [F] Cabos Paralelos | [N] Cabos Paralelo | S (mm2) total [fases] | S (mm2) total [neutro] | IZ (A) Total | Fator Correção |  |  |  | Iz' (A) | IB (A) | IN (A) | Iz' (A) | IB<=IN<=Iz | I2 (A) | 1.45*Iz' (A) | I2 <= 1.45*Iz' | Tipo de instalação | Δumax (%) | cos Φ (default = 0,8) | sin Φ (default = 0,6) | ρ (resistividade) [Ωmm2/m] | λ fase (reatancia linear) [Ω/m] (default = 0,00008) | u(V) | Δu(%) | Δu < Δumax | Δu(%) acumulado | Δu(%) acumulado < Δumax(%)
[32 empty] | Temperatura | Agrupamento de cabos | Resistividade térmica do solo | Enterrados e colocados dentro de tubos ou de travessias
PT | QGBT | 320 | 0.8 | 400 | 400 | 577.3503 | 1 | 1 | 1 | 400 | 577.3503 | D | 630 | 1 | 630 | 913.5 | 3 | Cu | XLPE/EPR | 2x (XV-5G120) | D | 61 | 52-C30 | 3 | 95 | 301 | 3 | 3 | 285 | 285 | 903 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 722.4 | 577.3503 | 630 | 722.4 | ok | 913.5 | 1047.48 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.19253 | 0.083709 | ok | 0.083709 | ok
QGBT | QE | 320 | 0.8 | 400 | 400 | 577.3503 | 1 | 0.8 | 1 | 320 | 461.8802 | D | 500 | 1 | 500 | 725 | 27 | Cu | XLPE/EPR | 2x (XV-5G70) | F | 13 | 52-C11 | 3 | 95 | 328 | 2 | 2 | 190 | 190 | 656 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 557.6 | 461.8802 | 500 | 557.6 | ok | 725 | 808.52 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.78 | 0.77393 | ok | 0.85764 | ok
QE | QP-SA | 29.9 | 0.8 | 37.375 | 400 | 53.9462 | 1 | 0.7 | 1 | 26.1625 | 37.7623 | D | 40 | 1 | 40 | 58 | 11 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 37.7623 | 40 | 42 | ok | 58 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.8892 | 0.82138 | ok | 1.679 | ok
QE | QP-AP1 | 68.7737 | 0.8 | 85.9672 | 400 | 124.0829 | 1 | 0.9 | 1 | 77.3705 | 111.6746 | D | 125 | 1 | 125 | 181.25 | 21 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G25 | F | 13 | 52-C11 | 3 | 25 | 135 | 1 | 1 | 25 | 25 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 111.6746 | 125 | 135 | ok | 181.25 | 195.75 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.8011 | 0.78308 | ok | 1.6407 | ok
QE | QP-AP2 | 52.5951 | 0.8 | 65.7439 | 400 | 94.8932 | 1 | 0.9 | 1 | 59.1695 | 85.4039 | D | 100 | 1 | 100 | 145 | 26 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G16 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 16 | 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 85.4039 | 100 | 100 | ok | 145 | 145 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 2.6046 | 1.1325 | ok | 1.9901 | ok
QE | QP-CD | 9.7 | 0.8 | 12.125 | 400 | 17.5009 | 1 | 0.9 | 1 | 10.9125 | 15.7508 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 12 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 15.7508 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.85962 | 0.37375 | ok | 1.2314 | ok
QP-SA | QE-G | 4.3 | 0.8 | 5.375 | 400 | 7.7581 | 1 | 1 | 1 | 5.375 | 7.7581 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 11 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7.7581 | 10 | 40 | ok | 14.5 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.38812 | 0.16875 | ok | 1.8478 | ok
QP-SA | QE-A.AF | 8.5 | 0.8 | 10.625 | 400 | 15.3359 | 1 | 1 | 1 | 10.625 | 15.3359 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15.3359 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.90672 | 0.39423 | ok | 2.0732 | ok
QP-SA | QE-S.R | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 20 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.52516 | 0.22833 | ok | 1.9073 | ok
QP-SA | QE-AC | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 14 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.36761 | 0.15983 | ok | 1.8388 | ok
QP-SA | QE-P | 4.3 | 0.8 | 5.375 | 400 | 7.7581 | 1 | 1 | 1 | 5.375 | 7.7581 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 23 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7.7581 | 10 | 40 | ok | 14.5 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.81153 | 0.35284 | ok | 2.0319 | ok
QP-SA | QE-A.L | 6.4 | 0.8 | 8 | 400 | 11.547 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11.547 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 15 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 11.547 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 2.0215 | ok
QP-AP1 | QE-PIN | 12.2 | 0.8 | 15.25 | 400 | 22.0115 | 1 | 1 | 1 | 15.25 | 22.0115 | D | 25 | 1 | 25 | 36.25 | 50 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 22.0115 | 25 | 40 | ok | 36.25 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 5.0054 | 2.1763 | ok | 3.817 | ok
QP-AP1 | QE-SEC | 8.6 | 0.8 | 10.75 | 400 | 15.5163 | 1 | 1 | 1 | 10.75 | 15.5163 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 50 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15.5163 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 3.5284 | 1.5341 | ok | 3.1748 | ok
QP-AP1 | QE-AP1 | 47.9737 | 0.8 | 59.9672 | 400 | 86.5552 | 1 | 0.7 | 1 | 41.977 | 60.5886 | D | 63 | 1 | 63 | 91.35 | 28 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G10 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 10 | 75 | 1 | 1 | 10 | 10 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 60.5886 | 63 | 75 | ok | 91.35 | 108.75 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 3.1351 | 1.3631 | ok | 3.0038 | ok
QE-AP1 | QE-AVAC.1 | 23.6 | 0.8 | 29.5 | 400 | 42.5796 | 1 | 1 | 1 | 29.5 | 42.5796 | D | 50 | 1 | 50 | 72.5 | 9 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G6 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 6 | 54 | 1 | 1 | 6 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 42.5796 | 50 | 54 | ok | 72.5 | 78.3 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.168 | 0.50784 | ok | 3.5117 | ok
QE-AP1 | QE-M1 | 3 | 0.9 | 3.3333 | 400 | 4.8113 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4.8113 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 23 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4.8113 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.56407 | 0.24525 | ok | 3.2491 | ok
QE-AP1 | QE-M2 | 1.5 | 0.9 | 1.6667 | 400 | 2.4056 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 2.4056 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 27 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2.4056 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.33108 | 0.14395 | ok | 3.1478 | ok
QE-AP1 | QE-M3 | 5 | 0.88 | 5.6818 | 400 | 8.201 | 1 | 1 | 1 | 5.6818 | 8.201 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 22 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 8.201 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.89994 | 0.39128 | ok | 3.3951 | ok
QE-AP1 | QE-M4 | 4 | 0.9 | 4.4444 | 400 | 6.415 | 1 | 1 | 1 | 4.4444 | 6.415 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 21 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 6.415 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.68669 | 0.29856 | ok | 3.3024 | ok
QE-AP1 | QE-M5 | 7.5 | 0.88 | 8.5227 | 400 | 12.3015 | 1 | 1 | 1 | 8.5227 | 12.3015 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 12.3015 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.79768 | 0.34682 | ok | 3.3506 | ok
QE-AP1 | QE-M6 | 6 | 0.88 | 6.8182 | 400 | 9.8412 | 1 | 1 | 1 | 6.8182 | 9.8412 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 15 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9.8412 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.73632 | 0.32014 | ok | 3.3239 | ok
QP-AP2 | QE-A.P | 2 | 0.8 | 2.5 | 400 | 3.6084 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.6084 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 48 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.6084 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 2.3326 | ok
QP-AP2 | QE-A.M | 2 | 0.8 | 2.5 | 400 | 3.6084 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.6084 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 7 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.6084 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.11488 | 0.049947 | ok | 2.04 | ok
QP-AP2 | QE-AP2 | 48.5951 | 0.8 | 60.7439 | 400 | 87.6763 | 1 | 0.8 | 1 | 48.5951 | 70.1411 | D | 80 | 1 | 80 | 116 | 28 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G16 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 16 | 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 70.1411 | 80 | 100 | ok | 116 | 145 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 2.3037 | 1.0016 | ok | 2.9917 | ok
QE-AP2 | QE-M7 | 2.2 | 0.9 | 2.4444 | 400 | 3.5283 | 1 | 1 | 1 | 2.4444 | 3.5283 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 10 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.5283 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.17985 | 0.078195 | ok | 3.0699 | ok
QE-AP2 | QE-M8 | 5.5 | 0.88 | 6.25 | 400 | 9.0211 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 9.0211 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9.0211 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.58496 | 0.25433 | ok | 3.246 | ok
QE-AP2 | QE-M9 | 4 | 0.88 | 4.5455 | 400 | 6.5608 | 1 | 1 | 1 | 4.5455 | 6.5608 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 25 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 6.5608 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.81813 | 0.35571 | ok | 3.3474 | ok
QE-AP2 | QE-M10 | 15 | 0.93 | 16.129 | 400 | 23.2803 | 1 | 1 | 1 | 16.129 | 23.2803 | D | 25 | 1 | 25 | 36.25 | 32 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 23.2803 | 25 | 42 | ok | 36.25 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.93 | 0.36756 | 0.0225 | 8e-05 | 3.919 | 1.7039 | ok | 4.6956 | ok
QE-AP2 | QE-AVAC.2 | 25.1 | 0.8 | 31.375 | 400 | 45.2859 | 1 | 1 | 1 | 31.375 | 45.2859 | D | 50 | 1 | 50 | 72.5 | 8.5 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G6 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 6 | 54 | 1 | 1 | 6 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 45.2859 | 50 | 54 | ok | 72.5 | 78.3 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.1733 | 0.51012 | ok | 3.5018 | ok
QP-CD | QE-CD | 6.5 | 0.8 | 8.125 | 400 | 11.7274 | 1 | 1 | 1 | 8.125 | 11.7274 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 9 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 11.7274 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.48003 | 0.20871 | ok | 1.4401 | ok
QP-CD | QE-B | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 30 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 1.5739 | ok
|  |  | Evolução | Limite Carga Máxima | Potência Total | Valor Transformador (kVA) | Transformador (kVA)
|  | Transformador | 1.2 | 0.75 | 201.21 | 321.936 | 400
\
Note on AJ9: Pag.393 - 394
Note on AK9: Pag.394 - 397
Note on AL9: Pag. 398
Note on AM9: METODO: D

## Auxiliares-D
Tensões | In | Tipos de proteção | I2 |  |  | Tipo Instalações |  | Semi-condutores |  | Métodos e Ref. Méodos (pag.250) | [8 empty] | Secção (Corrente Admissível) | Tabelas 52-C
230 | 2 | D | D | 1.45 * IN |  |  | % | Natureza | Resistividade | A | A2_ | B | B2_ | C_ | D | E | F | G | 0.5 | Ref. | Quadros
400 | 4 | DR | DR | 1.3 * IN |  | Instalação Media Tensão (iluminação) | 6 | Al | 0.036 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 13 | 13 | 14 | 0.75 | A
| 6 | F | F | 2.1 * IN | <= 4 | Instalação Media Tensão (outros usos) | 8 | Cu | 0.0225 | 51 | 72 | 21 | 21 | 11 | 62 | 14 | 14 | 15 | 1 | A2_
| 10 |  | F | 1.9 * IN | <= 16 | Instalação Baixa Tensão (iluminação) | 3 |  |  | 71 |  | 22 | 22 | 11A | 63 | 15 | 15 | 16 | 1.5 | B
| 16 |  | F | 1.6 * IN | > 16 | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 |  |  | 73 |  | 23 | 23 | 12 |  | 16 | 16 | 17 | 2.5 | B2_
| 20 |  |  |  |  | Instalação coletiva - coluna | 1 | Isolamentos |  | 74 |  | 24 | 24 | 52 |  | 17 |  | 18 | 4 | C_
| 25 |  |  |  |  | Instalação coletiva - entrada | 0.5 | PVC |  |  |  | 25 | 25 | 53 |  |  |  |  | 6 | D
| 32 |  |  |  |  | Entrada individual - portinhola | 1.5 | XLPE/EPR |  |  |  | 31 | 33A | [5 empty] | 10 | E
| 40 | [6 empty] | Mineral |  |  |  | 32 | 34A | [5 empty] | 16 | F
| 50 | [10 empty] | 33 | 41 | [5 empty] | 25 | G
| 63 | [10 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 80 | [10 empty] | 41 | [6 empty] | 50
| 100 | [10 empty] | 42 | [6 empty] | 70
| 125 | [10 empty] | 43 | [6 empty] | 75
| 160 | [17 empty] | 95
| 200 | [17 empty] | 120
| 250 | [17 empty] | 150
| 315 | [17 empty] | 185
| 400 | [17 empty] | 240
| 500 | [17 empty] | 300
| 630 | [17 empty] | 400
| 800 | [17 empty] | 500
| 1000 | [17 empty] | 630
1600
2000
2500
3200
4000