## Balanço de Potências
Balanço de Potências
| Caracteristicas das cargas | [6 empty] | Balanço de potência
| Equipamento |  | P (kW) | cos φ | S (kVA) | Tensão (V) | IB (A) | Ku | Ks | Ke | S' (kVA) | Tensão (V) | I'B (A)
Esquadrejadora | Robland NZ 3200 |  | 7.5 | 0.88 | 8.5227 | 400 | 12.3015 | 1 | 0.8 | 1 | 6.8182 | 400 | 9.8412
CNC | Weeke BP 60 |  | 5.5 | 0.88 | 6.25 | 400 | 9.0211 | 1 | 0.8 | 1 | 5 | 400 | 7.2169
Plaina | Frama G-510 |  | 4 | 0.9 | 4.4444 | 400 | 6.415 | 1 | 0.8 | 1 | 3.5556 | 400 | 5.132
Desengrossadora | MIDA D6 |  | 3 | 0.9 | 3.3333 | 400 | 4.8113 | 1 | 0.8 | 1 | 2.6667 | 400 | 3.849
Lixadeira | KUNDIG DUPLEX |  | 6 | 0.88 | 6.8182 | 400 | 9.8412 | 1 | 0.8 | 1 | 5.4545 | 400 | 7.873
Serra de Precisão | OMGA T55 300 |  | 5 | 0.88 | 5.6818 | 400 | 8.201 | 1 | 0.8 | 1 | 4.5455 | 400 | 6.5608
Furadora de Dobradiças | MINI JUNIOR UNIHOLZ |  | 1.5 | 0.9 | 1.6667 | 400 | 2.4056 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3333 | 400 | 1.9245
Orladora | SCM Minimax ME 40 |  | 4 | 0.88 | 4.5455 | 400 | 6.5608 | 1 | 0.8 | 1 | 3.6364 | 400 | 5.2486
Máquina de Moldagem Automática | FRAMA S3.1-A2.8 |  | 2.2 | 0.9 | 2.4444 | 400 | 3.5283 | 1 | 0.8 | 1 | 1.9556 | 400 | 2.8226
Compressor | RS-H 15,0 |  | 15 | 0.93 | 16.129 | 400 | 23.2803 | 1 | 0.8 | 1 | 12.9032 | 400 | 18.6242
[10 empty] | Total | 47.8689
Potência por area
| Area |  |  | Estimated (VA/m2)
Iluminação | Heavy-duty works |  |  | 14
| Day-today work: office work |  |  | 25
| Painting workshop |  |  | 350
| Intermitente work |  |  | 7
A/C |  |  |  | 23
Potência e Circuitos dos variados setores
Setor | Area (m2) |  |  | Iluminação (VA/m2) |  | Iluminação total (VA) |  | Reserva para diferentes equipamentos |  | Potência Total (VA)
Gerência (QE-G) | 12.06 |  |  | 25 |  | 301.5 |  | 4000 |  | 4301.5
Administrativa-Financeira (QE-A.AF) | 20.18 |  |  | 25 |  | 504.5 |  | 8000 |  | 8504.5
Sala de Reuniões (QE-S.R) | 7.46 |  |  | 25 |  | 186.5 |  | 3000 |  | 3186.5
Planeamento (QE-P) | 12.88 |  |  | 25 |  | 322 |  | 4000 |  | 4322
Área de Lazer (QE-A.L) | 56.63 |  |  | 25 |  | 1415.75 |  | 5000 |  | 6415.75
Area de Circulação (QE-AC) | 48 |  |  | 25 |  | 1200 |  | 2000 |  | 3200
Cargas e Descargas (QE-CD) | 60.7 |  |  | 25 |  | 1517.5 |  | 5000 |  | 6517.5
Balneários (QE-B) | 28.38 |  |  | 7 |  | 198.66 |  | 3000 |  | 3198.66
Area de Produção 1 (QE-AP1) | 491.1 |  |  | 37 |  | 18170.7 |  | 0 |  | 23621.91
Secagem (QE-SEC) | 20.19 |  |  | 350 |  | 7066.5 |  | 1500 |  | 8566.5
Pintura (QE-PIN) | 20.59 |  |  | 350 |  | 7206.5 |  | 5000 |  | 12206.5
Area de Produção 2 (QE-AP2) | 522.23 |  |  | 37 |  | 19322.51 |  | 0 |  | 25119.263
Armazém de Placas (QE-A.P) | 64.29 |  |  | 14 |  | 900.06 |  | 1500 |  | 2400.06
Armazém de Material (QE-A.M) | 88.1 |  |  | 14 |  | 1233.4 |  | 1500 |  | 2733.4
|  |  |  | Total |  | 59546.08 |  | 43500 |  | 114294.043
Potências Quadros Parciais
Caracteristicas das cargas |  |  |  |  | Balanço de potência
Quadro | S (kVA) |  | Tensão (V) | IB (A) | Ku | Ks | Ke | S' (kVA) | Tensão (V) | I'B (A)
QP-SA | 38.87 |  | 400 | 56.104 | 1 | 0.7 | 1 | 27.209 | 400 | 39.2728
QP-AP1 | 118.41 |  | 400 | 170.9101 | 1 | 0.8 | 1 | 94.728 | 400 | 136.7281
QP-AP2 | 97.25 |  | 400 | 140.3683 | 1 | 0.8 | 1 | 77.8 | 400 | 112.2946
QP-CD | 12.61 |  | 400 | 18.201 | 1 | 0.9 | 1 | 11.349 | 400 | 16.3809
Potências do PT
Somatorio das Potencias | Fator de escalonamento | Potencia total (kVA)
#REF! | 0.75 | #REF!
Tomadas e Iluminação por diferente setor
Setor | Tipo de Aplicação | LUX (Lumen/Area(m2)) | Area | Lumens Necessários | Tipo de Iluminação | Lumen da Iluminação | Referência | Nº de Iluminações | Iluminações Usadas | Nº Tomadas | Itens Dentro do Setor
AP1 | Fabricação e Assemblagem de grandes peças | 300 | 522.23 | 156669 | Lumináreas Lineares | 6200 | https://www.ledbox.es/pt/campanula-linear-industrial-led/ecra-led-linelux-chip-50w-150cm | 25.2692 | 25 | 5 | Carregamento de Máquinas a Bateria | Ventiladores | Coluna / Rádio | Reserva
SECAGEM | Trabalhos de Alta Precisão | 800 | 20.19 | 16152 | Luminárias LED industriais | 12500 | https://www.ledbox.es/pt/campanulas-led-industriais/campanula-industrial-ufo-100w-epistar-triac | 1.2922 | 1 | 2 | Reserva
PINTURA | Trabalhos de Alta Precisão | 800 | 20.59 | 16472 | Luminárias LED industriais | 12500 | https://www.ledbox.es/pt/campanulas-led-industriais/campanula-industrial-ufo-100w-epistar-triac | 1.3178 | 1 | 2 | Reserva
AP2 | Fabricação e Assemblagem de grandes peças | 300 | 491.05 | 147315 | Lumináreas Lineares | 6200 | https://www.ledbox.es/pt/campanula-linear-industrial-led/ecra-led-linelux-chip-50w-150cm | 23.7605 | 24 | 5 | Carregamento de Máquinas a Bateria | Ventiladores | Coluna / Rádio | Reserva
ARMAZÉM PLACAS | Fabricação e Assemblagem de grandes peças | 300 | 64.29 | 19287 | Lumináreas Lineares | 6200 | https://www.ledbox.es/pt/campanula-linear-industrial-led/ecra-led-linelux-chip-50w-150cm | 3.1108 | 3 | 3 | Carregamento de Empilhador Elétrico | Reserva
ARMAZÉM MATERIAL | Fabricação e Assemblagem de grandes peças | 300 | 88.1 | 26430 | Lumináreas Lineares | 6200 | https://www.ledbox.es/pt/campanula-linear-industrial-led/ecra-led-linelux-chip-50w-150cm | 4.2629 | 4 | 3 | Carregamento de Empilhador Elétrico | Reserva
CARGAS E DESCARGAS | Fabricação e Assemblagem de grandes peças | 300 | 60.7 | 18210 | Luminárias LED industriais | 12500 | https://www.ledbox.es/pt/campanulas-led-industriais/campanula-industrial-ufo-100w-epistar-triac | 1.4568 | 2 | 3 | Carregamento de Empilhador Elétrico | Reserva
BALNEÁRIOS | Trabalho Intermitente | 150 | 28.38 | 4257 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 4 | 4 | 2 | Sopro de Ar (Higiene das Maos) | Reserva
ÁREA DE CIRCULAÇÃO | Trabalho de Escritório | 500 | 46.53 | 23265 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 8.3089 | 8 | 3 | Reserva
ÁREA DE LAZER | Trabalho de Escritório | 500 | 56.63 | 28315 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 10.1125 | 10 | 10 | 2x Frigorífico | 2x Microondas | 2x Vending Machine | Sopro de Ar (Higiene das Maos) | Ar Condicionado | Reserva
PLANEAMENTO | Trabalho de Escritório | 500 | 12.88 | 6440 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 2.3 | 2 | 4 | Ar Condicionado | Eletrónicos Usáveis | Reserva
SALA DE REUNIOES | Trabalho de Escritório | 500 | 7.46 | 3730 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 1.3321 | 1 | 4 | Ar Condicionado | Eletrónicos Usáveis | Reserva
AREA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA | Trabalho de Escritório | 500 | 20.18 | 10090 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 3.6036 | 4 | 5 | Ar Condicionado | Eletrónicos Usáveis | Reserva
GERÊNCIA | Trabalho de Escritório | 500 | 12.06 | 6030 | Luminárias tipo Plafon | 2800 | https://www.sklum.com/pt/comprar-lampada-de-tecto/114909-plafon-led-o40-cm-cosmin.html | 2.1536 | 2 | 3 | Ar Condicionado | Reserva

## Auxiliares-D
Tensões | In | Tipos de proteção | I2 |  |  | Tipo Instalações |  | Semi-condutores |  | Métodos e Ref. Méodos (pag.250) | [8 empty] | Secção (Corrente Admissível) | Tabelas 52-C
230 | 2 | D | D | 1.45 * IN |  |  | % | Natureza | Resistividade | A | A2_ | B | B2_ | C_ | D | E | F | G | 0.5 | Ref. | Quadros
400 | 4 | DR | DR | 1.3 * IN |  | Instalação Media Tensão (iluminação) | 6 | Al | 0.036 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 13 | 13 | 14 | 0.75 | A
| 6 | F | F | 2.1 * IN | <= 4 | Instalação Media Tensão (outros usos) | 8 | Cu | 0.0225 | 51 | 72 | 21 | 21 | 11 | 62 | 14 | 14 | 15 | 1 | A2_
| 10 |  | F | 1.9 * IN | <= 16 | Instalação Baixa Tensão (iluminação) | 3 |  |  | 71 |  | 22 | 22 | 11A | 63 | 15 | 15 | 16 | 1.5 | B
| 16 |  | F | 1.6 * IN | > 16 | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 |  |  | 73 |  | 23 | 23 | 12 |  | 16 | 16 | 17 | 2.5 | B2_
| 20 |  |  |  |  | Instalação coletiva - coluna | 1 | Isolamentos |  | 74 |  | 24 | 24 | 52 |  | 17 |  | 18 | 4 | C_
| 25 |  |  |  |  | Instalação coletiva - entrada | 0.5 | PVC |  |  |  | 25 | 25 | 53 |  |  |  |  | 6 | D
| 32 |  |  |  |  | Entrada individual - portinhola | 1.5 | XLPE/EPR |  |  |  | 31 | 33A | [5 empty] | 10 | E
| 40 | [6 empty] | Mineral |  |  |  | 32 | 34A | [5 empty] | 16 | F
| 50 | [10 empty] | 33 | 41 | [5 empty] | 25 | G
| 63 | [10 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 80 | [10 empty] | 41 | [6 empty] | 50
| 100 | [10 empty] | 42 | [6 empty] | 70
| 125 | [10 empty] | 43 | [6 empty] | 75
| 160 | [17 empty] | 95
| 200 | [17 empty] | 120
| 250 | [17 empty] | 150
| 315 | [17 empty] | 185
| 400 | [17 empty] | 240
| 500 | [17 empty] | 300
| 630 | [17 empty] | 400
| 800 | [17 empty] | 500
| 1000 | [17 empty] | 630
1600
2000
2500
3200
4000