## Dimensionamento
Dimensionamento de Canalizações Elétricas
Circuito |  | Corrente de Serviço |  |  |  |  | Balanço de potência |  |  |  |  | Proteção |  |  |  |  | Cabo |  |  |  | Metodo de referencia e modo de instalação |  |  | Correntes Admissiveis (Iz) | [12 empty] | Verificação das condições proteção | [6 empty] | Queda de tensão (pag.270)
Origem | Destino | P (kW) | cos φ | S (kVA) | Tensão (V) | IB (A) | Ku | Ks | Ke | S' (kVA) | I'B (A) | Tipo | IN (A) | IR / IN (Percentagem regulada) | IR (A) (novo IN) | I2 (A) | L (m) | Material | Isolamento | Referencia Cabo | Método Referencia (pag.250 - 255) | Ref. Modo de instalação (52H) | Quadro RTIEBT (pag. 378 - 392) | Nº Condutores Carregados | S (mm2) | IZ (A) | [F] Cabos Paralelos | [N] Cabos Paralelo | S (mm2) total [fases] | S (mm2) total [neutro] | IZ (A) Total | Fator Correção |  |  |  | Iz' (A) | IB (A) | IN (A) | Iz' (A) | IB<=IN<=Iz | I2 (A) | 1.45*Iz' (A) | I2 <= 1.45*Iz' | Tipo de instalação | Δumax (%) | cos Φ (default = 0,8) | sin Φ (default = 0,6) | ρ (resistividade) [Ωmm2/m] | λ fase (reatancia linear) [Ω/m] (default = 0,00008) | u(V) | Δu(%) | Δu < Δumax | Δu(%) acumulado | Δu(%) acumulado < Δumax(%)
[32 empty] | Temperatura | Agrupamento de cabos | Resistividade térmica do solo | Enterrados e colocados dentro de tubos ou de travessias
PT | QGBT | 320 | 0.8 | 400 | 400 | 577.3503 | 1 | 1 | 1 | 400 | 577.3503 | D | 630 | 1 | 630 | 913.5 | 3 | Cu | XLPE/EPR | 2x (XV-5G120) | D | 61 | 52-C30 | 3 | 95 | 301 | 3 | 3 | 285 | 285 | 903 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 722.4 | 577.3503 | 630 | 722.4 | ok | 913.5 | 1047.48 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.19253 | 0.083709 | ok | 0.083709 | ok
QGBT | QE | 320 | 0.8 | 400 | 400 | 577.3503 | 1 | 0.8 | 1 | 320 | 461.8802 | D | 500 | 1 | 500 | 725 | 27 | Cu | XLPE/EPR | 2x (XV-5G70) | F | 13 | 52-C11 | 3 | 95 | 328 | 2 | 2 | 190 | 190 | 656 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 557.6 | 461.8802 | 500 | 557.6 | ok | 725 | 808.52 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.78 | 0.77393 | ok | 0.85764 | ok
QE | QP-SA | 29.9 | 0.8 | 37.375 | 400 | 53.9462 | 1 | 0.7 | 1 | 26.1625 | 37.7623 | D | 40 | 1 | 40 | 58 | 11 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 37.7623 | 40 | 42 | ok | 58 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.8892 | 0.82138 | ok | 1.679 | ok
QE | QP-AP1 | 68.7737 | 0.8 | 85.9672 | 400 | 124.0829 | 1 | 0.9 | 1 | 77.3705 | 111.6746 | D | 125 | 1 | 125 | 181.25 | 21 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G25 | F | 13 | 52-C11 | 3 | 25 | 135 | 1 | 1 | 25 | 25 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 111.6746 | 125 | 135 | ok | 181.25 | 195.75 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.8011 | 0.78308 | ok | 1.6407 | ok
QE | QP-AP2 | 52.5951 | 0.8 | 65.7439 | 400 | 94.8932 | 1 | 0.9 | 1 | 59.1695 | 85.4039 | D | 100 | 1 | 100 | 145 | 26 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G16 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 16 | 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 85.4039 | 100 | 100 | ok | 145 | 145 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 2.6046 | 1.1325 | ok | 1.9901 | ok
QE | QP-CD | 9.7 | 0.8 | 12.125 | 400 | 17.5009 | 1 | 0.9 | 1 | 10.9125 | 15.7508 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 12 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 15.7508 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.85962 | 0.37375 | ok | 1.2314 | ok
QP-SA | QE-G | 4.3 | 0.8 | 5.375 | 400 | 7.7581 | 1 | 1 | 1 | 5.375 | 7.7581 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 11 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7.7581 | 10 | 40 | ok | 14.5 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.38812 | 0.16875 | ok | 1.8478 | ok
QP-SA | QE-A.AF | 8.5 | 0.8 | 10.625 | 400 | 15.3359 | 1 | 1 | 1 | 10.625 | 15.3359 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15.3359 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.90672 | 0.39423 | ok | 2.0732 | ok
QP-SA | QE-S.R | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 20 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.52516 | 0.22833 | ok | 1.9073 | ok
QP-SA | QE-AC | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 14 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.36761 | 0.15983 | ok | 1.8388 | ok
QP-SA | QE-P | 4.3 | 0.8 | 5.375 | 400 | 7.7581 | 1 | 1 | 1 | 5.375 | 7.7581 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 23 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7.7581 | 10 | 40 | ok | 14.5 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.81153 | 0.35284 | ok | 2.0319 | ok
QP-SA | QE-A.L | 6.4 | 0.8 | 8 | 400 | 11.547 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11.547 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 15 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 11.547 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 2.0215 | ok
QP-AP1 | QE-PIN | 12.2 | 0.8 | 15.25 | 400 | 22.0115 | 1 | 1 | 1 | 15.25 | 22.0115 | D | 25 | 1 | 25 | 36.25 | 50 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 22.0115 | 25 | 40 | ok | 36.25 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 5.0054 | 2.1763 | ok | 3.817 | ok
QP-AP1 | QE-SEC | 8.6 | 0.8 | 10.75 | 400 | 15.5163 | 1 | 1 | 1 | 10.75 | 15.5163 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 50 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15.5163 | 16 | 40 | ok | 23.2 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 3.5284 | 1.5341 | ok | 3.1748 | ok
QP-AP1 | QE-AP1 | 47.9737 | 0.8 | 59.9672 | 400 | 86.5552 | 1 | 0.7 | 1 | 41.977 | 60.5886 | D | 63 | 1 | 63 | 91.35 | 28 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G10 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 10 | 75 | 1 | 1 | 10 | 10 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 60.5886 | 63 | 75 | ok | 91.35 | 108.75 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 3.1351 | 1.3631 | ok | 3.0038 | ok
QE-AP1 | QE-AVAC.1 | 23.6 | 0.8 | 29.5 | 400 | 42.5796 | 1 | 1 | 1 | 29.5 | 42.5796 | D | 50 | 1 | 50 | 72.5 | 9 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G6 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 6 | 54 | 1 | 1 | 6 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 42.5796 | 50 | 54 | ok | 72.5 | 78.3 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.168 | 0.50784 | ok | 3.5117 | ok
QE-AP1 | QE-M1 | 3 | 0.9 | 3.3333 | 400 | 4.8113 | 1 | 1 | 1 | 3.3333 | 4.8113 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 23 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4.8113 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.56407 | 0.24525 | ok | 3.2491 | ok
QE-AP1 | QE-M2 | 1.5 | 0.9 | 1.6667 | 400 | 2.4056 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 2.4056 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 27 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2.4056 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.33108 | 0.14395 | ok | 3.1478 | ok
QE-AP1 | QE-M3 | 5 | 0.88 | 5.6818 | 400 | 8.201 | 1 | 1 | 1 | 5.6818 | 8.201 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 22 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 8.201 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.89994 | 0.39128 | ok | 3.3951 | ok
QE-AP1 | QE-M4 | 4 | 0.9 | 4.4444 | 400 | 6.415 | 1 | 1 | 1 | 4.4444 | 6.415 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 21 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 6.415 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.68669 | 0.29856 | ok | 3.3024 | ok
QE-AP1 | QE-M5 | 7.5 | 0.88 | 8.5227 | 400 | 12.3015 | 1 | 1 | 1 | 8.5227 | 12.3015 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 12.3015 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.79768 | 0.34682 | ok | 3.3506 | ok
QE-AP1 | QE-M6 | 6 | 0.88 | 6.8182 | 400 | 9.8412 | 1 | 1 | 1 | 6.8182 | 9.8412 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 15 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9.8412 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.73632 | 0.32014 | ok | 3.3239 | ok
QP-AP2 | QE-A.P | 2 | 0.8 | 2.5 | 400 | 3.6084 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.6084 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 48 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.6084 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 2.3326 | ok
QP-AP2 | QE-A.M | 2 | 0.8 | 2.5 | 400 | 3.6084 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.6084 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 7 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.6084 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.11488 | 0.049947 | ok | 2.04 | ok
QP-AP2 | QE-AP2 | 48.5951 | 0.8 | 60.7439 | 400 | 87.6763 | 1 | 0.8 | 1 | 48.5951 | 70.1411 | D | 80 | 1 | 80 | 116 | 28 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G16 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 16 | 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 70.1411 | 80 | 100 | ok | 116 | 145 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 2.3037 | 1.0016 | ok | 2.9917 | ok
QE-AP2 | QE-M7 | 2.2 | 0.9 | 2.4444 | 400 | 3.5283 | 1 | 1 | 1 | 2.4444 | 3.5283 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 10 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3.5283 | 6 | 42 | ok | 8.7 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.9 | 0.43589 | 0.0225 | 8e-05 | 0.17985 | 0.078195 | ok | 3.0699 | ok
QE-AP2 | QE-M8 | 5.5 | 0.88 | 6.25 | 400 | 9.0211 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 9.0211 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 13 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9.0211 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.58496 | 0.25433 | ok | 3.246 | ok
QE-AP2 | QE-M9 | 4 | 0.88 | 4.5455 | 400 | 6.5608 | 1 | 1 | 1 | 4.5455 | 6.5608 | D | 10 | 1 | 10 | 14.5 | 25 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 6.5608 | 10 | 42 | ok | 14.5 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.88 | 0.47497 | 0.0225 | 8e-05 | 0.81813 | 0.35571 | ok | 3.3474 | ok
QE-AP2 | QE-M10 | 15 | 0.93 | 16.129 | 400 | 23.2803 | 1 | 1 | 1 | 16.129 | 23.2803 | D | 25 | 1 | 25 | 36.25 | 32 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 23.2803 | 25 | 42 | ok | 36.25 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.93 | 0.36756 | 0.0225 | 8e-05 | 3.919 | 1.7039 | ok | 4.6956 | ok
QE-AP2 | QE-AVAC.2 | 25.1 | 0.8 | 31.375 | 400 | 45.2859 | 1 | 1 | 1 | 31.375 | 45.2859 | D | 50 | 1 | 50 | 72.5 | 8.5 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G6 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 6 | 54 | 1 | 1 | 6 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 45.2859 | 50 | 54 | ok | 72.5 | 78.3 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 1.1733 | 0.51012 | ok | 3.5018 | ok
QP-CD | QE-CD | 6.5 | 0.8 | 8.125 | 400 | 11.7274 | 1 | 1 | 1 | 8.125 | 11.7274 | D | 16 | 1 | 16 | 23.2 | 9 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | E | 13 | 52-C11 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 11.7274 | 16 | 42 | ok | 23.2 | 60.9 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.48003 | 0.20871 | ok | 1.4401 | ok
QP-CD | QE-B | 3.2 | 0.8 | 4 | 400 | 5.7735 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.7735 | D | 6 | 1 | 6 | 8.7 | 30 | Cu | XLPE/EPR | XV-5G4 | C_ | 11 | 52-C4 | 3 | 4 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5.7735 | 6 | 40 | ok | 8.7 | 58 | ok | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0225 | 8e-05 | 0.78774 | 0.34249 | ok | 1.5739 | ok
|  |  | Evolução | Limite Carga Máxima | Potência Total | Valor Transformador (kVA) | Transformador (kVA)
|  | Transformador | 1.2 | 0.75 | 201.21 | 321.936 | 400
\
Note on AJ9: Pag.393 - 394
Note on AK9: Pag.394 - 397
Note on AL9: Pag. 398
Note on AM9: METODO: D

## Corrente CC
Cálculo das correntes de curto circuito |  |  |  | Constantes |  |  |  | Canalizações elétricas | [14 empty] | Calculo da corrente de curto circuito
Rede a montante (Xr) |  |  |  | Resistividades |  |  |  | Impedância da malha de defeito
|  |  |  | ρ0(Ω) | 0.01851 | Ω | resistividade do cobre (a 20ºC) | Max/min | Troço |  | L comprimento (m) | S secção (mm2) | Condutor | Resistividade | R Resistencias (Ω) | X Reatancias (Ω/m) | R total (acomulativa) | X total (acomulativa) | ZCC
UP | 15000 | V | Tensão no primário | ρ1(Ω) | 0.023 | Ω | resistividade do cobre (x 1,25 o valor a 20ºC) |  | Origem | Destino
US | 400 | V | Tensão no secundário | ρ0(Ω) | 0.02941 | Ω | resistividade do aluminio (a 20ºC) | Max | PT | QGBT | 3 | 285 | Cu | 0.01851 | 0.00019484 | 0.00024 | 0.00019484 | 0.018607 | Zcc max | 0.018608 | Ω | Impredância da malha de defeito | QGBT | Icc max | 13031.1316 | A | Curto Circuito 3ph max
SSC | 220 | MVA | Potência de curto circuito | ρ1(Ω) | 0.037 | Ω | resistividade do aluminio (x 1,25 o valor a 20ºC) | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.00024211 |  | 0.00024211 |  | Zcc min | 0.018609 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 13030.7431 | A | Curto Circuito 3ph max
Xr | 0.00072727 | Ω | Reatância da rede a montante | Reatância |  |  |  | Max | QGBT | QE | 27 | 190 | Cu | 0.01851 | 0.0026304 | 0.00216 | 0.0028252 | 0.020767 | Zcc max | 0.020959 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE | Icc max | 11569.834 | A | Curto Circuito 3ph max
|  |  |  | X | 0.08 | mΩ/m |  | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.0032684 |  | 0.0035105 |  | Zcc min | 0.021062 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 11513.0721 | A | Curto Circuito 3ph max
Transformador (Xt) |  |  |  |  | 8e-05 | Ω/m
[8 empty] | Max | QE | QP-SA | 11 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.050902 | 0.00088 | 0.053728 | 0.021647 | Zcc max | 0.057925 | Ω | Impredância da malha de defeito | QP-SA | Icc max | 4186.2469 | A | Curto Circuito 3ph max
P | 400 | kVA | Potência do transformador |  |  |  |  | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.06325 |  | 0.066761 |  | Zcc min | 0.070182 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 3455.0976 | A | Curto Circuito 3ph max
UCC | 4 | % | Tensão de curto circuito
UP | 15000 | V | Tensão no primário |  |  |  |  | Max | QE | QP-AP1 | 21 | 25 | Cu | 0.01851 | 0.015548 | 0.00168 | 0.018374 | 0.022447 | Zcc max | 0.029008 | Ω | Impredância da malha de defeito | QP-AP1 | Icc max | 8359.291 | A | Curto Circuito 3ph max
US | 420 | V | Tensão no secundário |  |  |  |  | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.01932 |  | 0.022831 |  | Zcc min | 0.032017 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 7573.6075 | A | Curto Circuito 3ph max
WFE | 0 | W | Perdas no ferro
WCU | 0 | W | Perdas no cobre |  |  |  |  | Max | QE | QP-AP2 | 26 | 16 | Cu | 0.01851 | 0.030079 | 0.00208 | 0.032904 | 0.022847 | Zcc max | 0.040058 | Ω | Impredância da malha de defeito | QP-AP2 | Icc max | 6053.353 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.037375 |  | 0.040886 |  | Zcc min | 0.046836 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 5177.3504 | A | Curto Circuito 3ph max
IP | 15.396 | A | Corrente no primário
IS | 549.8574 | A | Corrente no secundário |  |  |  |  | Max | QE | QP-CD | 12 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.05553 | 0.00096 | 0.058355 | 0.021727 | Zcc max | 0.062269 | Ω | Impredância da malha de defeito | QP-CD | Icc max | 3894.1985 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.069 |  | 0.072511 |  | Zcc min | 0.075696 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 3203.443 | A | Curto Circuito 3ph max
Xt | 0.01764 | Ω | Reatância do transformador
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-G | 11 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.050902 | 0.00088 | 0.10463 | 0.022527 | Zcc max | 0.10703 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-G | Icc max | 2265.6452 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.06325 |  | 0.13001 |  | Zcc min | 0.13195 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1837.7507 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-A.AF | 13 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.060157 | 0.00104 | 0.11389 | 0.022687 | Zcc max | 0.11612 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-A.AF | Icc max | 2088.1918 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.07475 |  | 0.14151 |  | Zcc min | 0.14332 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1691.956 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-S.R | 20 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.09255 | 0.0016 | 0.14628 | 0.023247 | Zcc max | 0.14811 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-S.R | Icc max | 1637.1711 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.115 |  | 0.18176 |  | Zcc min | 0.18324 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1323.3223 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-AC | 14 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.064785 | 0.00112 | 0.11851 | 0.022767 | Zcc max | 0.12068 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-AC | Icc max | 2009.3432 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.0805 |  | 0.14726 |  | Zcc min | 0.14901 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1627.3199 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-P | 23 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.10643 | 0.00184 | 0.16016 | 0.023487 | Zcc max | 0.16187 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-P | Icc max | 1498.0062 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.13225 |  | 0.19901 |  | Zcc min | 0.20039 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1210.0655 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-SA | QE-A.L | 15 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.069412 | 0.0012 | 0.12314 | 0.022847 | Zcc max | 0.12524 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-A.L | Icc max | 1936.1516 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.08625 |  | 0.15301 |  | Zcc min | 0.15471 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1567.3971 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP1 | QE-PIN | 50 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.23137 | 0.004 | 0.24975 | 0.026447 | Zcc max | 0.25115 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-PIN | Icc max | 965.5262 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.2875 |  | 0.31033 |  | Zcc min | 0.31146 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 778.5612 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP1 | QE-SEC | 50 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.23137 | 0.004 | 0.24975 | 0.026447 | Zcc max | 0.25115 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-SEC | Icc max | 965.5262 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.2875 |  | 0.31033 |  | Zcc min | 0.31146 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 778.5612 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP1 | QE-AP1 | 28 | 10 | Cu | 0.01851 | 0.051828 | 0.00224 | 0.070202 | 0.024687 | Zcc max | 0.074416 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-AP1 | Icc max | 3258.5386 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.0644 |  | 0.087231 |  | Zcc min | 0.090657 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 2674.7861 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-AVAC.1 | 9 | 6 | Cu | 0.01851 | 0.027765 | 0.00072 | 0.097967 | 0.025407 | Zcc max | 0.10121 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-AVAC.1 | Icc max | 2395.9369 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.0345 |  | 0.12173 |  | Zcc min | 0.12435 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1949.9786 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M1 | 23 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.10643 | 0.00184 | 0.17663 | 0.026527 | Zcc max | 0.17861 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M1 | Icc max | 1357.5969 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.13225 |  | 0.21948 |  | Zcc min | 0.22108 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1096.8406 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M2 | 27 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.12494 | 0.00216 | 0.19514 | 0.026847 | Zcc max | 0.19698 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M2 | Icc max | 1231.0101 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.15525 |  | 0.24248 |  | Zcc min | 0.24396 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 993.9534 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M3 | 22 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.1018 | 0.00176 | 0.17201 | 0.026447 | Zcc max | 0.17403 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M3 | Icc max | 1393.3802 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.1265 |  | 0.21373 |  | Zcc min | 0.21536 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1125.9585 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M4 | 21 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.097177 | 0.00168 | 0.16738 | 0.026367 | Zcc max | 0.16944 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M4 | Icc max | 1431.082 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.12075 |  | 0.20798 |  | Zcc min | 0.20965 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1156.6544 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M5 | 13 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.060157 | 0.00104 | 0.13036 | 0.025727 | Zcc max | 0.13287 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M5 | Icc max | 1824.9459 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.07475 |  | 0.16198 |  | Zcc min | 0.16401 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1478.4815 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP1 | QE-M6 | 15 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.069412 | 0.0012 | 0.13961 | 0.025887 | Zcc max | 0.14199 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M6 | Icc max | 1707.7298 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.08625 |  | 0.17348 |  | Zcc min | 0.1754 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1382.4698 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP2 | QE-A.P | 48 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.22212 | 0.00384 | 0.25502 | 0.026687 | Zcc max | 0.25642 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-A.P | Icc max | 945.6766 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.276 |  | 0.31689 |  | Zcc min | 0.31801 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 762.5206 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP2 | QE-A.M | 7 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.032392 | 0.00056 | 0.065296 | 0.023407 | Zcc max | 0.069365 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-A.M | Icc max | 3495.8046 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.04025 |  | 0.081136 |  | Zcc min | 0.084445 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 2871.5559 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-AP2 | QE-AP2 | 28 | 16 | Cu | 0.01851 | 0.032392 | 0.00224 | 0.065296 | 0.025087 | Zcc max | 0.06995 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-AP2 | Icc max | 3466.579 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.04025 |  | 0.081136 |  | Zcc min | 0.084926 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 2855.2913 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP2 | QE-M7 | 10 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.046275 | 0.0008 | 0.11157 | 0.025887 | Zcc max | 0.11454 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M7 | Icc max | 2117.1381 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.0575 |  | 0.13864 |  | Zcc min | 0.14103 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1719.3794 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP2 | QE-M8 | 13 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.060157 | 0.00104 | 0.12545 | 0.026127 | Zcc max | 0.12815 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M8 | Icc max | 1892.276 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.07475 |  | 0.15589 |  | Zcc min | 0.15806 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1534.147 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP2 | QE-M9 | 25 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.11569 | 0.002 | 0.18098 | 0.027087 | Zcc max | 0.183 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M9 | Icc max | 1325.0679 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.14375 |  | 0.22489 |  | Zcc min | 0.22651 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1070.5314 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP2 | QE-M10 | 32 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.14808 | 0.00256 | 0.21338 | 0.027647 | Zcc max | 0.21516 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-M10 | Icc max | 1127.0076 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.184 |  | 0.26514 |  | Zcc min | 0.26657 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 909.6458 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QE-AP2 | QE-AVAC.2 | 8.5 | 6 | Cu | 0.01851 | 0.026222 | 0.00068 | 0.091519 | 0.025767 | Zcc max | 0.095077 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-AVAC.2 | Icc max | 2550.4236 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.032583 |  | 0.11372 |  | Zcc min | 0.1166 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 2079.6209 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-CD | QE-CD | 9 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.041647 | 0.00072 | 0.1 | 0.022447 | Zcc max | 0.10249 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-CD | Icc max | 2365.9337 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.05175 |  | 0.12426 |  | Zcc min | 0.12627 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 1920.359 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Max | QP-CD | QE-B | 30 | 4 | Cu | 0.01851 | 0.13882 | 0.0024 | 0.19718 | 0.024127 | Zcc max | 0.19865 | Ω | Impredância da malha de defeito | QE-B | Icc max | 1220.6699 | A | Curto Circuito 3ph max
[8 empty] | Min | [5 empty] | 0.023 | 0.1725 |  | 0.24501 |  | Zcc min | 0.2462 | Ω | Impredância da malha de defeito |  | Icc min | 984.9367 | A | Curto Circuito 3ph max

## Auxiliares-D
Tensões | In | Tipos de proteção | I2 |  |  | Tipo Instalações |  | Semi-condutores |  | Métodos e Ref. Méodos (pag.250) | [8 empty] | Secção (Corrente Admissível) | Tabelas 52-C
230 | 2 | D | D | 1.45 * IN |  |  | % | Natureza | Resistividade | A | A2_ | B | B2_ | C_ | D | E | F | G | 0.5 | Ref. | Quadros
400 | 4 | DR | DR | 1.3 * IN |  | Instalação Media Tensão (iluminação) | 6 | Al | 0.036 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 13 | 13 | 14 | 0.75 | A
| 6 | F | F | 2.1 * IN | <= 4 | Instalação Media Tensão (outros usos) | 8 | Cu | 0.0225 | 51 | 72 | 21 | 21 | 11 | 62 | 14 | 14 | 15 | 1 | A2_
| 10 |  | F | 1.9 * IN | <= 16 | Instalação Baixa Tensão (iluminação) | 3 |  |  | 71 |  | 22 | 22 | 11A | 63 | 15 | 15 | 16 | 1.5 | B
| 16 |  | F | 1.6 * IN | > 16 | Instalação Baixa Tensão (outros usos) | 5 |  |  | 73 |  | 23 | 23 | 12 |  | 16 | 16 | 17 | 2.5 | B2_
| 20 |  |  |  |  | Instalação coletiva - coluna | 1 | Isolamentos |  | 74 |  | 24 | 24 | 52 |  | 17 |  | 18 | 4 | C_
| 25 |  |  |  |  | Instalação coletiva - entrada | 0.5 | PVC |  |  |  | 25 | 25 | 53 |  |  |  |  | 6 | D
| 32 |  |  |  |  | Entrada individual - portinhola | 1.5 | XLPE/EPR |  |  |  | 31 | 33A | [5 empty] | 10 | E
| 40 | [6 empty] | Mineral |  |  |  | 32 | 34A | [5 empty] | 16 | F
| 50 | [10 empty] | 33 | 41 | [5 empty] | 25 | G
| 63 | [10 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 80 | [10 empty] | 41 | [6 empty] | 50
| 100 | [10 empty] | 42 | [6 empty] | 70
| 125 | [10 empty] | 43 | [6 empty] | 75
| 160 | [17 empty] | 95
| 200 | [17 empty] | 120
| 250 | [17 empty] | 150
| 315 | [17 empty] | 185
| 400 | [17 empty] | 240
| 500 | [17 empty] | 300
| 630 | [17 empty] | 400
| 800 | [17 empty] | 500
| 1000 | [17 empty] | 630
1600
2000
2500
3200
4000